# Виконаний машинний переклад, можуть траплятися незначні неточності. В кінці текст мовою оригіналу.

# Сводная таблица литиевых батарей

Изучите ключевую особенность каждого Li-ion в сводной таблице. 

Термин литий-ион указывает на семейство батарей, которые имеют сходство, но химические вещества могут сильно различаться. Литий-кобальт, ли-марганец, NMC и Li-алюминий аналогичны тем, что они обеспечивают высокую производительность и используются в портативных приложениях. Литий-фосфат и Li-титанат имеют более низкое напряжение и имеют меньшую емкость, но очень прочны. Эти батареи в основном используются в колесных и стационарных применениях. В таблице 1 приведены характеристики основных литий-ионных батарей.

| Химия | Оксид лития кобальта | Оксид марганца лития | Литейный никель-марганец | Литий-фосфат железа | Литий-никелевый оксид кобальта | Титанат лития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Короткая форма | Li-кобальт | Li-марганцевых | NMC | Литий-фосфат | Li-алюминий | Li-титанат |
| Сокращение | LiCoC 2 (LCO) | LiMn 2 O 4 (LMO) | LiNiMnCoO 2 (NMC) | LiFePo 4 (LFP) | LiNiCoAlO 2 (NCA) | Li 2 TiO 3 (LTO) |
| Номинальное напряжение | 3.60V | 3,70 В (3,80 В) | 3,60 В (3,70 В) | 3,20, 3,30 В | 3.60V | 2.40V |
| Полный заряд | 4.20V | 4.20V | 4.20V (или выше) | 3.65V | 4.20V | 2.85V |
| Полная разрядка | 3.00V | 3.00V | 3.00V | 2.50V | 3.00V | 1.80V |
| Минимальное напряжение | 2.50V | 2.50V | 2.50V | 2.00V | 2.50V | 1,50 В (оценка). |
| Удельная энергия | 150-200Wh / кг | 100-150Wh / кг | 150-220Wh / кг | 90-120Wh / кг | 200-260Wh / кг | 70-80Wh / кг |
| Скорость заряда | 0,7-1C (3 часа) | 0,7-1C (3 часа) | 0,7-1C (3 часа) | 1C (3 часа) | 1С | 1C (максимум 5C) |
| Скорость разряда | 1С (1 ч) | 1C, 10C | 1-2С | 1C (25C pule) | 1С | 10C возможно |
| Жизненный цикл (идеальный) | 500-1000 | 300-700 | 1000-2000 | 1000-2000 | 500 | 3,000-7,000 |
| Термический побег | 150 ° C (выше при пустом) | 250 ° C (выше при пустом) | 210 ° C (выше при пустом) | 270 ° C (безопасно при полной зарядке) | 150 ° C (выше при пустом) | Один из самых безопасных Литий-ионные аккумуляторы |
| Обслуживание | Сохранять хладнокровие; магазин частично заряжен; предотвращать полные циклы зарядки, использовать умеренные зарядные и разрядные токи |  |  |  |  |  |
| Упаковка (типичная) | 18650, призматическая и мешочная ячейка | призматический | 18650, призматическая и мешочная ячейка | 26650, призматический | 18650 | призматический |
| история | 1991 (Sony) | 1996 | 2008 | 1996 | 1999 | 2008 |
| Приложения | Мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, камеры | Электроинструменты, медицинские приборы, силовые агрегаты | Электронные велосипеды, медицинские приборы, EV, промышленные | Стационарные с высокими токами и выносливостью | Медицинские, промышленные, EV (Тесла) | UPS, EV, солнечное освещение улиц |
| Комментарии | Высокая энергия, ограниченная мощность. Доля рынка стабилизировалась. | Высокая мощность, меньшая мощность; более безопасный, чем литий-кобальт; часто смешиваются с NMC для повышения производительности. | Высокая мощность и высокая мощность. Доля рынка растет. Также NCM, CMN, MNC, MCN | Плоское напряжение разряда, низкая мощность низкой мощности, очень безопасно; повышенный саморазряд. | Максимальная мощность при умеренной мощности. Подобно Li-кобальту. | Долговечность, быстрая зарядка, широкий температурный диапазон и безопасность. Низкая емкость, дорогая. |

Таблица 1: Краткое описание большинства распространенных литиево-ионных батарей. Экспериментальные и менее распространенные батареи на основе лития не указаны. Показатели средневзвешенных значений во время публикации. Подробная информация о Типы литий-ионных . 

Последнее обновление: 2016-07-21

# Summary Table of Lithium-based Batteries

Learn the key feature of each Li-ion in a summary table. 

The term lithium-ion points to a family of batteries that shares similarities, but the chemistries can vary greatly. Li-cobalt, Li-manganese, NMC and Li-aluminum are similar in that they deliver high capacity and are used in portable applications. Li-phosphate and Li-titanate have lower voltages and have less capacity, but are very durable. These batteries are mainly found in wheeled and stationary uses. Table 1 summarizes the characteristics of major Li-ion batteries.

| Chemistry | Lithium Cobalt Oxide | Lithium Manganese Oxide | Lithium Nickel Manganese | Lithium Iron Phosphate | Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide | Lithium Titanate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Short form | Li-cobalt | Li-manganese | NMC | Li-phosphate | Li-aluminum | Li-titanate |
| Abbreviation | LiCoC 2 (LCO) | LiMn 2 O 4 (LMO) | LiNiMnCoO 2 (NMC) | LiFePo 4 (LFP) | LiNiCoAlO 2 (NCA) | Li 2 TiO 3 (LTO) |
| Nominal voltage | 3.60V | 3.70V (3.80V) | 3.60V (3.70V) | 3.20, 3.30V | 3.60V | 2.40V |
| Full charge | 4.20V | 4.20V | 4.20V (or higher) | 3.65V | 4.20V | 2.85V |
| Full discharge | 3.00V | 3.00V | 3.00V | 2.50V | 3.00V | 1.80V |
| Minimal voltage | 2.50V | 2.50V | 2.50V | 2.00V | 2.50V | 1.50V (est.) |
| Specific Energy | 150–200Wh/kg | 100–150Wh/kg | 150–220Wh/kg | 90–120Wh/kg | 200-260Wh/kg | 70–80Wh/kg |
| Charge rate | 0.7–1C (3h) | 0.7–1C (3h) | 0.7–1C (3h) | 1C (3h) | 1C | 1C (5C max) |
| Discharge rate | 1C (1h) | 1C, 10C possible | 1–2C | 1C (25C pule) | 1C | 10C possible |
| Cycle life (ideal) | 500–1000 | 300–700 | 1000–2000 | 1000–2000 | 500 | 3,000–7,000 |
| Thermal runaway | 150°C (higher when empty) | 250°C (higher when empty) | 210°C(higher when empty) | 270°C (safe at full charge) | 150°C (higher when empty) | One of safest Li-ion batteries |
| Maintenance | Keep cool; store partially charged; prevent full charge cycles, use moderate charge and discharge currents |  |  |  |  |  |
| Packaging (typical) | 18650, prismatic and pouch cell | prismatic | 18650, prismatic and pouch cell | 26650, prismatic | 18650 | prismatic |
| History | 1991 (Sony) | 1996 | 2008 | 1996 | 1999 | 2008 |
| Applications | Mobile phones, tablets, laptops, cameras | Power tools, medical devices, powertrains | E-bikes, medical devices, EVs, industrial | Stationary with high currents and endurance | Medical, industrial, EV (Tesla) | UPS, EV, solar street lighting |
| Comments | High energy, limited power. Market share has stabilized. | High power, less capacity; safer than Li-cobalt; often mixed with NMC to improve performance. | High capacity and high power. Market share is increasing. Also NCM, CMN, MNC, MCN | Flat discharge voltage, high power low capacity, very safe; elevated self-discharge. | Highest capacity with moderate power. Similar to Li-cobalt. | Long life, fast charge, wide temperature range and safe. Low capacity, expensive. |

Table 1: Summary of most common lithium-ion based batteries. Experimental and less common lithium-based batteries are not listed. Readings are estimated averages at time of publication. Detailed information on Types of Lithium-ion . 

Last updated 2016-07-21