
Основные характеристики:

• Объединяет множество функций в одном, двойной дисплей для отображения :
Напряжение (V), Мощность (W), Ток (A), Ампер-час (AH), Время работы (H).

• Система предупреждения и сигнализации с помощью встроенного базера при понижении или повышении установленного предела измерений.
• Функция калибровки гибкая, легко калибруется напряжение и ток.

• При установке внешнего реле прибор может контролировать такие параметры как : [OVP] (Over Voltage protection) -защита от превышения напряжения,  [LOP] (Low Voltage protection) - защита от низкого напряжения, [OCP] (Over Current protection) - токовая защита, 
[OAH](Over Charge protection) – защита от перезаряда батареи, [OPP] (Over Power protection) – защита от превышения потребляемой мощности, [OFT](Over Time protection) – отключение по таймеру  и при необходимости отключать подачу электроэнергии от источника тока.
• Простая модульная конструкция, на панели расположены светодиодные индикаторы для отображения измеряемого параметра.

• 4 цифры LED, Высокая точность.

• Низкая потребляемая мощность.

• Напряжение питания самого прибора от 5 до 40В.
Для установки параметров защиты нажимаем кнопку SET – при этом должен загореться светодиод OUT с правой стороны, при этом начинается отсчет параметров H и AH.
Для обнуления параметров H и AH нужно удерживать кнопку А/АН до звукового сигнала.

Когда сработает выставленная защита – справа загорится сведодиод AL и включится звуковой сигнал – для его выключения нажмите кнопку SET.
                     Режим отладки:

Для входа в режим отладки нажимаем и удерживаем кнопку SET пока не изменятся показания дисплея. Первый параметр будет [0-U] и для выбора другого параметра настройки последовательно нажимаем кнопку SET.
Показания прибора в режиме калибровки:

[0-U] – калибровка показаний напряжения
[1-C] – калибровка показаний тока

[2-FL] – кратность тока, значение по умолчанию [40]
[3-ON] - коммутацией выхода вкл / выкл статус, когда счетчик включен
[4-ES] – сохранение настроек

[5-r] – сброс до заводских настроек

[6-OV] – значение превышения напряжения

[7-OC] - значение превышения тока

[8-OP] - значение превышения мощности

[9-AH] - значение превышения ампер-часов

[10-H] – значение истекшего времени

[11-T] - зарезервировано для будущего

[12-L] – значение нижнего предела напряжения

[13-F] – кратность напряжения, значение по умолчанию [20]
Нажимая кнопку V/W увеличиваются показания и при нажатии кнопки A/AH уменьшаются значения настроек. При удержании кнопки V/W или A/AH значения меняются быстрее.
Для выхода из режима отладки без сохранения изменений, нажмите и удерживайте кнопку SET до тех пор пока дисплей не переключится в режим измерения.

          Калибровка нуля и верхнего предела измерений напряжения :
1.Отсоедините из клем контакты Vin и GND, и закоротите их. 
2.При этом питание подключите из внешнего источника. 
3.Используя кнопку SET, выберите первое значение в режиме отладки [0-U], при этом засветится светодиод (V) справа и верхний ряд дисплея покажет значение напряжения. 4.Нажимая кнопку V/W и A/AH устанавливаем показания дисплея 0,00 и выходим из режима отладки.
5. Подсоединяем к клемнику на контакты Vin и GND точное напряжение 25.00 Вольт и если показания не совпадают, тогда продолжаем подстройку показания напряжения повторяя пункты с 1по5.

 6. Сохраняем настройки нажатием кнопки SET до перехода в пункт [4-ES], далее кнопками V/W и A/AH выбираем индикацию –y- (да) и опять нажимаем SET.
                         Калибровка нуля и верхнего предела измерений тока :

1. Подключаем шунт к клеммам ISNS и AGND.
2. Нажимая кнопку SET переходим в пункт [1-C].

3. Засветится светодиод справа (А).

4. Нижняя строка дисплея покажет значения тока.

5. Нажимая кнопку V/W и A/AH устанавливаем показания дисплея 0,00 и заканчиваем калибровку нуля.
6. Подключаем нагрузку к батарее и устанавливаем ток нагрузки близкий к максимальному пределу измерения, например 250А и сравниваем показания с откалиброванным амперметром.

7. Если показания совпадают, тогда переходим в пункт 10.

8. Если показания отличаются, тогда подстраиваем показания.

9. Повторяем пункты с 1 по 8 несколько раз пока показания нуля и верхнего предела будут отображаться правильно.

10. Сохраняем настройки нажимая кнопки : SET переходим в пункт [4-ES], далее кнопками V/W и A/AH выбираем индикацию –y- (да) и опять нажимаем SET подтверждая сохранение.

          Параметры выхода для подключения реле :
1. Максимальный выходной ток 500мА.

2. Если измеритель питается от источника 12В, тогда нужно использовать реле на 12В, а если подключается питание прибора от 24В, тогда и реле должно быть на 24В.

3. Для изменения состояния контактов реле (нормально разомкнутые или нормально замкнутые) заходим в режим отладки, выбираем пункт [14-L]  и меняем значения 0 или 1.

4. Дисплей будет показывать “-AL- 0xxx” когда сработает защита и светодиод AL засветится и будет звуковой сигнал, нажмите SET для отключения сигнала.
	[image: image4.jpg]



	[image: image1.jpg]




	[image: image2.jpg]Power
supply





	[image: image3.jpg]





Технические характаристики прибора :

	Напряжение питания
	5V~40V (Внешний / Внутренний источник 

питания)

	Диапазон измерения
	(1)Вольт 0~200.0V  / Ампер 0~300.0A, внешний источник питания

	
	(2)Вольт  5~40.0V  / Ампер 0~300.0A, внутренний источник питания

	Тип дисплея
	7 сегментов 4цыфры красного свечения

	Частота выборки
	5 показаний в секунду

	Точность
	Вольт ± 0.1% + 2байт / Амперы ± 0.5% + 3байт

	Тип защиты
	OCP, OAH, OVP, OPP, OFT, LOP

	Значение защиты
	OCP 0.01~ верхний предел

	
	OAH 0.01Ah~9999Ah

	
	OVP 0.1V~99.99V

	
	OPP 0.01W~9999W

	
	OFT 0.01H~99.99H

	Разрешение
	0.01V, 0.01A, 0.01W, 0.01Ah, 0.01H

	Размеры
	79mm×43mm×25mm

	Размер монтажного отверстия
	76.5mm×39.2mm

	Вес измерителя
	60g

	Измеритель + шунт
	175g


Идеально подходит для :

• Используется в автомобилях, лодках, мотоциклах и испытательных устройствах для измерения напряжения и тока, А и т.д.
• Защита батареи для предотвращения перерозряда и перезаряда.
• Контроллер таймера.

• Зарядного устройства.

В комплект входит : измерительный прибор, шунт на 300А, кабель соединительный, плата подключения и инструкция.

